様式第１号（第５条関係）

液化石油ガス設備工事明細書（共通事項）

（共通）Ｎｏ．１

| 設備工事事業者 | 当該設備工事を行った事業所の名称等 |  |  |  |  | 名 称 |  |  |  |  |  |  | 電話番号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 所在地 |  |  |  |  |  |  | 担 当 |  |  |  |  |
|  | 特定液化石油ガス設備工事事業開始届の受理年月日及び番号 |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日付け |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 当該設備工事に従事した液化石油ガス設備士 |  |  |  |  | 氏 名 |  |  |  |  |  | 免状番号 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氏 名 |  |  |  |  |  | 免状番号 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氏 名 |  |  |  |  |  | 免状番号 |  |  |  |  |  |
| 施設の所有者の住所及び氏名 |  |  |  |  |  |  | 住 所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 氏 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ＬＰガスを供給する販売事業者（販売所）の名称等 |  |  |  |  |  |  | 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 所在地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 充てん事業者の名称等 （バルク供給の場合のみ） |  |  |  |  |  |  | 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 所在地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設備工事完了年月日 |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  | 施工後表示の有無 |  |  |  |  | □有 □不要 |  |  |
| 気密試験実施年月日 |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  | 施工後表示年月日 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 気密試験結果 | 区分 |  | 試験基準*) |  |  |  |  |  |  | 実際の試験圧力・保持時間 |  |  |  |  |  |  | 判 定 |
|  | 高圧部 |  | 1.56MPa以上、5分(2分)・10分(5分)・24分(10分)以上 |  |  |  |  |  |  | MPa・ 分 |  |  |  |  |  |  | □良 □否 |
|  | 中圧部 |  | 0.15MPa以上、5分(2分)・10分(5分)・24分(10分)以上 |  |  |  |  |  |  | MPa・ 分 機械式・電気式ダイヤフラム式 |  |  |  |  |  |  | □良 □否 |
|  | 低圧部 |  | 8.4kPa以上、5分(2分)・10分(5分)・24分(10分)以上 |  |  |  |  |  |  | MPa・ 分 機械式・電気式ダイヤフラム式 |  |  |  |  |  |  | □良 □否 |
| *)圧力保持時間：供給管等の内容積で区分■10L以下→５分(２分)以上■10L超～50L以下→10分（５分）以上 ■50L超→24分（10分）以上（）は電気式ダイヤフラム式自記圧力計の保持時間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 調整器 |  | 容量：１段 ㎏/h× 個，２段 ㎏/h× 個 |  |  |  |  |  |  |  |  | メーカ・型式 |  |  |  |  |  |  |
| 気化装置 |  | 有・無 |  |  | ガス発生能力： kＷ |  |  |  |  |  | メーカ・型式 |  |  |  |  |  |  |
| メーター |  | 容量： m3/h・ 個 |  |  |  |  |  |  |  |  | メーカ・型式 |  |  |  |  |  |  |
| 最大ガス消費量 |  |  |  | kＷ（換算は１㎏/h＝14kＷ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（共通）Ｎｏ．２

| 安全装置 |  | □マイコンメータ（Ⅱ・Ｌ・Ｓ・ＳＢ・Ｅ・ＥＢ・Ｓ４・Ｅ４・その他（ ）） □流量検知式切替型漏えい検知装置 □流量検知式圧力監視型漏えい検知装置 □圧力検知式漏えい検知装置 □ガス漏れ警報器連動ガス遮断装置 □対震自動ガス遮断装置 □その他（ ） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供給設備に係る集中監視システム |  |  |  | □有 □無 |  |
| ドレン溜り |  | □自然気化方式：長さ cm □気化装置：容量 L |  |  |  |
| 複数消費設備 |  | メーターガス栓の設置：□有 □無 |  |  |  |
| 消費設備に係るガス漏れ警報器 |  |  |  | □ 有（個数 ） □ 不要 |  |
| 地下室等の供給管 |  | 地下室等の有無：□有（□緊急遮断装置 □供給停止用バルブ）□無 |  |  |  |
| 供給管・配管等 |  | 材 質（JIS記号） |  |  |  |
| 高圧部 |  | □STPG-JISG3454 □銅及び銅合金JISH3300 □高圧ホース □金属フレキシブルホース □その他（ ） |  |  |  |
| 中低圧部 |  | □プラスチック被覆鋼管 □配管用フレキ管 □ポリエチレン管 □銅及び銅合金JISH3300 □白管・黒管SGP-JIS3452 □低圧ホース □金属フレキシブルホース □その他（ ） |  |  |  |
| 継手類 |  | 継手の方法 |  |  |  |
| 高圧部 |  | □溶接接合 □フランジ接合 □ねじ接合 □その他（ ） |  |  |  |
| 中低圧部 |  | □ねじ接合 □ユニオン接合 □フランジ接合 □溶接接合 □メカニカル接合 □ソケット接合 □トランジション接合 □融着接合 □その他（ ） |  |  |  |
| バルブ・ガス栓 |  | 材 質（JIS記号） |  |  | 性能 |
| バルブ |  | □鋳鋼品（SCPH-JISG5151,5152) □鍛造用黄銅(C3771-JISH3250） □ダクタイル鉄鋳造品・マレアブル鉄鋳造品(JISB8270） □アルミニウム合金(JISH5202）□その他（ ) |  |  | □大臣認定品 □ＫＨＫ試験合格品 □その他 |
| ガス栓 |  | □中間ガス栓 □末端ガス栓 |  |  | □ＰＳ－ＬＰＧマーク □その他 |
| 供給管・配管・バルブ等 |  |  | 腐食防止の措置（該当する全てにチェック） |  |  |
| 地下埋設管 | □有 □無 |  | □さび止め □上塗り □ＰＥ（ポリエチレン）管 □プラスチック被覆鋼管 □さや管付配管用フレキ管 □防食テープ □絶縁継手 □その他（ ） |  |  |
| 地上に設置した管 |  |  | □さび止め □上塗り □プラスチック被覆鋼管 □防食テープ □絶縁継手 □その他（ ） |  |  |
| バルブ及び継手類 |  |  | □さび止め □上塗り □防食テープ □プラスチック被覆継手 □絶縁継手 |  |  |
| 注１）「地下室等」とは、規則第１８条第２１号に定めるものをいう。 注２）「管」とは、供給管、集合管及び配管をいう。 注３） 地下埋設管には、床下地下及び地表面に開口部のない溝内設置を含む。 |  |  |  |  |  |